## Modbus-Slave
MODBUS通讯协议：(BG系列) 波特率：9600，8N1，无校验，1个停止位。 说明： 用03H读寄存器数据时，可以从0x0000开始读。
寄存器地址 | 字长 | 含义 | 初始值 | R/W | CYF | 说明
0x0001 | 2 | 地址 | 1 | R/W | 设定本机地址（2--255）
0x0002 | 2 | 开关机状态 | 1 | R/W | 0x10-关机 0x01-开机
0x0003 | 2
0x0004 | 2 | 定时排水命令 | 0 | R/W | 排水(0-不排水 1-排水)
0x0005 | 2 | 设置湿度 | 60 | R/W | 设置湿度
0x0006 | 2 | 室内湿度值 | / | R | 测量到的室内湿度值 | 读取优先级：MODBUS总线回传＞板载湿感数据＞面板通讯回传
0x0007 | 2
0x0008 | 2 | 送风风机 | 3 | R/W | 设置风速 | AC风机1～3，EC风机1～5，默认2档
0x0009 | 2 | 风机工作模式 | 0 | R/W | (手动0：自动1：睡眠2：急速3：)
0x000a | 2 | 定时排水时间设定 | 5 | R/W | 小时、天(按主板设置，设置值1～99)
0x000b | 2
0x000c | 2
0x000d | 2
0x000e | 2
0x000f | 2
0x0010 | 2
0x0011 | 2
0x0012 | 2
0x0013 | 2 | 水位 | / | R | 1-缺水 2-低水位 3-中水位 4-高水位 0x0f 探头故障
0x0014 | 2 | 状态字 | / | R | D7(EC风机输出状态)【运行=1、空闲=0】； D6(电磁输出状态)【运行=1、空闲=0】； D5(UV输出状态)【运行=1、空闲=0】； D4(风机状态)【运行=1、空闲=0】； D3保留； D2(进水电磁阀的状态)【运行=1、空闲=0】； D1(水泵状态)【运行=1、空闲=0】； D0(湿轮电机) 【运行=1、空闲=0】；
0x0015 | 2 | 故障字 | / | R | D4(湿度传感器故障)【有出现=1、没出现=0】 D3(高水位)【有出现=1、没出现=0】 D2(水位探头故障)【有故障=1、无故障=0】 D1(加水故障)【有故障=1、无故障=0】； D0（排水故障）【有故障=1、无故障=0】； | 故障代码： E1：水位传感器故障 E2：电磁阀故障 E3：水泵故障 E4：湿度传感器故障 E5：液位高报警